## 清单
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 暂估价 | 规费
1 | 030408001001 | 电力电缆 | ZC-YJV-5*6电力电缆 | m | 180
2 | 920204013001 | 控制箱拆除 | 排烟风机控制箱拆除 | 台 | 1
3 | 030404016001 | 控制箱 | 双电源排烟风机控制箱 | 台 | 1
4 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 输入输出模块（含线管敷设） | 个 | 1
5 | 030411004001 | 配线 | ZR-KVV-4*1.5控制电缆 | m | 280
6 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 报警主机入网编程 | 系统 | 1
7 | 03B001 | B2防火卷帘脱轨维修 | B2防火卷帘脱轨维修 | 项 | 1
8 | 03B002 | 体检综合楼8/9层中间防火门关闭不严维修 | 体检综合楼8/9层中间防火门关闭不严维修 | 套 | 2
9 | 03B003 | 综合楼顶西排烟风机外观锈蚀，除锈刷银粉防锈漆 | 综合楼顶西排烟风机外观锈蚀，除锈刷银粉防锈漆 | 台 | 1
10 | 03B004 | 综合楼负一层气灭储瓶间无排气措施，增加风机及风管 | 综合楼负一层气灭储瓶间无排气措施，增加风机及风管 | 项 | 1
11 | 03B005 | 综合楼负一层气灭系统集流管增加流向标识 | 综合楼负一层气灭系统集流管增加流向标识 | 项 | 1
12 | 920501001001 | 水灭火装置拆除 | 喷淋头拆除 | 个 | 45
13 | 920601001001 | 钢管拆除 |  | m | 55
14 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 喷淋头安装下喷型68℃ K=80 | 个 | 49
15 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管DN25 | m | 135
16 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管DN32 | m | 68
17 | 031002001001 | 管道支架 | 管支架制作安装 | kg | 15
18 | 030901004001 | 报警装置 | 湿式报警阀组ZSF-150安装 | 组 | 1
19 | 920501001002 | 水灭火装置拆除 | 湿式报警阀组ZSF-150拆除 | 组 | 1
20 | 03B001 | 阀组配件安装 | 阀组配件安装 | 项 | 1
21 | 030904001001 | 点型探测器 | 感烟探测器更换安装 | 个 | 40
22 | 920504001001 | 点型探测器拆除 | 感烟探测器拆除 | 只 | 40
23 | 920504005001 | 按钮拆除 | 手动报警按钮（带电话插孔）拆除 | 只 | 4
24 | 030904003001 | 按钮 | 手动报警按钮（带电话插孔）更换安装 | 个 | 4
25 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 输入模块 | 个 | 2
26 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 消防广播 | 个 | 4
27 | 920211010001 | 装饰灯拆除 | 应急灯及安全出口拆除 | 套 | 17
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 应急灯更换安装 | 套 | 12
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 安全出口更换安装 | 套 | 5
30 | 030411001001 | 配管 | JDG电线管20 | m | 48
31 | 030411004001 | 配线 | ZR-RVS-2*1.5 | m | 55
32 | 030413002001 | 凿（压)槽 |  | m | 25