## 项目造价分析
七三一医院改造工程量清单
| 序号 | 名称 | 项目造价(元) | 分部分项 | [8 empty] | 备注
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 设备费 | 主材费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 分部分项合计
1 | 1 | 单项工程
2 | 1.1 | 改造工程
3 |  | 总价措施项目
4 |  | 安全文明施工费
5 |  | 其他总价措施
6 |  | 其他项目
7 |  | 暂列金额
8 |  | 暂估价
9 |  | 专业工程暂估价
10 |  | 材料和工程设备暂估价
11 |  | 计日工
12 |  | 总承包服务费
13 |  | 税金
14
15 |  | 合计

## 4.5 单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表【 (hidden)
单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表
工程名称：单项工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：
|  |  | 暂估价 （元） | 弃土或渣土运 输和消纳费 （元） |  | 规费 （元）
1 | 分部分项工程 | 144198.47 |  |  |  | 10914.83
1.1 | 改造工程 | 144198.47 |  |  |  | 10914.83
2 | 单价措施项目
2.1 | 改造工程
合 计 |  | 144198.47 |  |  |  | 10914.83

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【改造工程】
七三一医院改造工程量清单
工程名称：七三一医院改造工程量清单
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
更换防火门
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、原有钢质门拆除。 2、门口尺寸：1600*2200*200 3、门套、门框拆除、垃圾清理 | 樘 | 4
2 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、防火门安装。 2、防火门尺寸：1600*2200*200 3、防火门等级：甲级 4、要求标准：符合国家现行规范标准，资质资料齐全，满足消防验收标准。 | 樘 | 4
室外钢楼梯除锈、防腐、刷油
3 | 011405001001 | 钢楼梯除锈 | 1、钢楼梯除锈：所有生锈腐蚀部分打磨清理干净至原金属面，满足二次喷漆要求。 | m2 | 126
4 | 011405001002 | 钢楼梯刷油 | 1、防锈漆2遍。 2、调和底漆1遍。 3、调和漆面漆1遍。 | m2 | 126
防雷接闪带修复、整改。
5 | 030409001001 | 接闪带整改 | 1、屋面光缆敷设在接闪带上方不符合要求。 2、将现有接闪带切割，光缆整改至接闪带下方。 3、将切割处接闪带加附一根镀锌圆钢与原接闪带可靠焊接，形成电气通路。 | 处 | 138
6 | 030409001002 | 接闪带修复 | 1、屋面接闪带部分支架破损松动脱落。 2、更换接闪带支架。 3、新装支架处做防水处理。 | 处 | 289
7 | 030409005001 | 避雷网 | 1、配电房安装接闪带 | m | 96
8 | 030409001003 | 接地极 | 1、配电房接闪带引至地面打接地极。 2、新打专用接地极3根1组，要求电阻值不大于4欧姆，如不能满足电阻值要求增加接地极数量。 | 根 | 6
9 | 030409005002 | 避雷网 | 1、危化品药房安装接闪带 | m | 78
10 | 030409001004 | 接地极 | 1、危化品药房接闪带引至地面打接地极。 2、新打专用接地极3根1组，要求电阻值不大于4欧姆，如不能满足电阻值要求增加接地极数量。 | 根 | 3
麻醉科汇流间二氧化碳存放室、柴发机房安装传感监测设备
11 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、二氧化碳防爆监测探头安装调试。 | 个 | 2
12 | 030404016001 | 控制箱 | 1、显示屏式显示空气浓度范围值，自动联动排风机控制箱。 2、挂墙明装。 3、主机至探头配管穿线。 4、安装调试。 | 台 | 1
13 | 030404016002 | 控制箱 | 1、排风扇控制箱安装： 2、挂墙明装。 3、控制箱至监测主机配管穿线。 | 台 | 1
14 | 030404033001 | 风扇 | 1、排风扇挂墙明装。 2、排风扇至控制箱配管穿线 | 台 | 1
一 |  | 分部分项总计
二 |  | 措施项目小计
安全文明施工费
其他总价措施
三 |  | 税金 |  |  |  |  | 0
总计 | [6 empty] | 0

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表 (hidden)
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：七三一医院改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全文明施工 | 14394.88 | 15690.42 |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 | 5791.92 | 6313.19 |  | 明细详见表4.12
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 | 708.16 | 771.89 |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 | 2443.84 | 2663.79 |  | 明细详见表4.12
合计 |  |  |  | 23338.8 | 25439.29
注： | 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

## 常用-05 单位工程人材机汇总表【改造工程】 (hidden)
单位工程人材机汇总表
工程名称：改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
一、 | 人工类别
1 | 综合用工三类 | 工日 | 15.844 | 175 |  | 2772.7
2 | 综合用工二类 | 工日 | 14.45 | 195 |  | 2817.75
3 | 综合用工二类 | 工日 | 47.416 | 195 |  | 9246.12
4 | 综合用工二类 | 工日 | 163.553 | 195 |  | 31892.84
5 | 综合用工一类 | 工日 | 27.846 | 240 |  | 6683.04
6 | 金属门消纳人工费 | 元 | 4 | 500 |  | 2000
三、 | 材料类别
1 | 镀锌弹簧垫圈 M10 | 个 | 11.22 | 0.03 |  | 0.34
2 | 镀锌木螺钉 | 个 | 87.36 | 0.04 |  | 3.49
3 | 镀锌机螺钉 M(2~5)×(4~50) | 个 | 4.08 | 0.09 |  | 0.37
4 | 镀锌螺钉 | 个 | 4.16 | 0.14 |  | 0.58
5 | 镀锌垫圈 10 | 个 | 22.44 | 0.16 |  | 3.59
6 | 尼龙接头 15 | 个 | 1.472 | 0.2 |  | 0.29
7 | 干拌砂浆 | kg | 69.252 | 0.28 |  | 19.39
8 | 镀锌垫圈 16 | 个 | 294.78 | 0.31 |  | 91.38
9 | 镀锌带母螺栓 M10×(20~35) | 套 | 9.18 | 0.33 |  | 3.03
10 | 镀锌带母螺栓 M10×(40~60) | 套 | 2.04 | 0.34 |  | 0.69
11 | 轻型铆栓 | 个 | 92.4 | 0.35 |  | 32.34
12 | 镀锌锁紧螺母 M15 | 个 | 2.912 | 0.38 |  | 1.11
13 | 金属软管卡子 DN15 | 个 | 2.944 | 0.38 |  | 1.12
14 | 塑料异形管 φ5 | m | 10 | 0.58 |  | 5.8
15 | 钢锯条 | 条 | 7.65 | 0.88 |  | 6.73
16 | 接线端子双路 | 个 | 1.015 | 0.97 |  | 0.98
17 | 铜接线卡 1.0~2.5 | 个 | 4.06 | 1 |  | 4.06
18 | 其他材料费占材料费 | 元 | 334.7192 | 1 |  | 334.72
19 | 其他材料费 占材料费 | 元 | 635.4812 | 1 |  | 635.48
20 | 尼龙扎带 综合 | 根 | 20 | 1.018 |  | 20.36
21 | JDG(KBG)管卡子 20 | 个 | 43.26 | 1.3 |  | 56.24
22 | 塑料胶布带 25mm×10m | 卷 | 0.33 | 1.81 |  | 0.6
23 | 镀锌带母螺栓 M16×(85~100) | 套 | 294.78 | 1.86 |  | 548.29
24 | 钢刷 | 个 | 11.592 | 2 |  | 23.18
25 | 绝缘导线 BV-2.5 | m | 3.664 | 2.07 |  | 7.58
26 | 钢丝刷 | 把 | 6.3 | 2.1 |  | 13.23
27 | JDG(KBG)直管对接头 20 | 个 | 4.944 | 2.15 |  | 10.63
28 | JDG(KBG)螺纹盒接头 20 | 个 | 12.36 | 2.15 |  | 26.57
29 | 黑胶布带 20mm×20m | 卷 | 0.375 | 2.29 |  | 0.86
30 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 16.184 | 2.38 |  | 38.52
31 | 镀锌膨胀螺栓 M10 | 套 | 8.16 | 2.42 |  | 19.75
32 | 绝缘导线 ZR-RVS-2×1.5 | m | 0.3054 | 2.85 |  | 0.87
33 | 引药 | 袋 | 138 | 2.91 |  | 401.58
34 | 型钢 综合 | kg | 181.492 | 2.982 |  | 541.21
35 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 16 | 3.14 |  | 50.24
36 | 耐高温毛刷 | 个 | 1.38 | 3.15 |  | 4.35
37 | 镀锌圆钢 φ10以内 | kg | 112.752 | 3.35 |  | 377.72
38 | 镀锌扁钢卡子 | kg | 141.984 | 3.35 |  | 475.65
39 | 镀锌扁钢 | kg | 1.989 | 3.47 |  | 6.9
40 | 镀锌角钢 | kg | 221.426 | 3.48 |  | 770.56
41 | 铜端子 16mm2 | 个 | 4.06 | 3.92 |  | 15.92
42 | 氯丁橡胶改性沥青防水涂料 | kg | 70.7472 | 4.24 |  | 299.97
43 | 镀锌铁丝 13#~17# | kg | 0.132 | 4.98 |  | 0.66
44 | 金属软管 φ15 | m | 1.03 | 5.21 |  | 5.37
45 | 电焊条 (综合) | kg | 58.967 | 5.25 |  | 309.58
46 | 防火泥 | kg | 13.8 | 5.91 |  | 81.56
47 | 油漆溶剂油 | kg | 17.2368 | 7.17 |  | 123.59
48 | 汽油 综合 | kg | 70.3282 | 8.5 |  | 597.79
49 | 塑料软管 | kg | 1 | 8.8 |  | 8.8
50 | 醇酸调合漆稀释剂 | kg | 1.9152 | 9.32 |  | 17.85
51 | 自粘性塑料带 20mm×20m | 卷 | 0.42 | 9.73 |  | 4.09
52 | 黄油 | kg | 4.8 | 10.47 |  | 50.26
53 | 沥青清漆 | kg | 0.153 | 10.69 |  | 1.64
54 | 棉丝 | kg | 25.2 | 11.48 |  | 289.3
55 | 绝缘导线 BVR-16mm2 | m | 2 | 11.53 |  | 23.06
56 | 醇酸调合漆 | kg | 43.4574 | 13 |  | 564.95
57 | 调合漆 | kg | 1.445 | 13.71 |  | 19.81
58 | 防锈漆 | kg | 56.304 | 14.33 |  | 806.84
59 | 除锈剂 | kg | 0.84 | 16.81 |  | 14.12
60 | 银粉涂料 | kg | 7.032 | 18.87 |  | 132.69
61 | 催干剂 | kg | 1.323 | 20.35 |  | 26.92
62 | SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm,热熔 | m2 | 358.7935 | 23.81 |  | 8542.87
63 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.09 | 49.29 |  | 4.44
64 | 丙烷 | kg | 0.318 | 63.68 |  | 20.25
65 | 焊药 | 袋 | 138 | 81.88 |  | 11299.44
66 | 点火枪 | 个 | 0.276 | 121.68 |  | 33.58
67 | 钢制人防防护门 | m2 | 40 | 555 |  | 22200
四、 | 机械类别
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.9
2 | 高压核相仪 | 台班 | 0.9
3 | 其他机具费占人工费 | 元 | 295.8304 | 1 |  | 295.83
4 | 其他机具费 占人工费 | 元 | 1146.8011 | 1 |  | 1146.8
5 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.02 | 5.61 |  | 0.11
6 | 电焊机 (综合) | 台班 | 22.7665 | 67.32 |  | 1532.64
五、 | 主材类别
1 | 绝缘导线 截面2.5mm2以内 | m | 63 | 2.07 |  | 130.41
2 | JDG(KBG)薄壁钢管 公称直径20mm以内 | m | 30.9 | 3.41 |  | 105.37
3 | 绝缘导线 截面16mm2以内 | m | 31.5 | 18.298 |  | 576.39
4 | 排风扇 | 台 | 1 | 185 |  | 185
5 | 金属抱箍 | 套 | 9.27 | 208.33 |  | 1931.22
6 | 焊接模具 | 套 | 2.76 | 310.98 |  | 858.3
六、 | 设备类别
1 | 排风扇控制箱 | 台 | 1 | 1950 |  | 1950
2 | 自动联动排风机控制箱 | 台 | 1 | 1950 |  | 1950
3 | 二氧化碳防爆监测探头 | 台 | 2 | 2831.86 |  | 5663.72
| 合计 |  |  |  |  | 121773.97

## 4.14 主要材料和工程设备选用表(出主要材料)【改造工程】 (hidden)
主要材料和工程设备选用表
工程名称：改造工程
序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
1 | 其他材料费占材料费 | 元 | 1 | 334.7192
2 | 其他材料费 占材料费 | 元 | 1 | 635.4812 |  | 占材料费
3 | 镀锌带母螺栓 M16×(85~100) | 套 | 1.86 | 294.78 |  | M16×(85~100)
4 | 引药 | 袋 | 2.91 | 138 | 河南禾之源园艺有限公司
5 | 型钢 综合 | kg | 2.982 | 181.492 |  | 综合
6 | 镀锌圆钢 φ10以内 | kg | 3.35 | 112.752 |  | φ10以内
7 | 镀锌扁钢卡子 | kg | 3.35 | 141.984
8 | 镀锌角钢 | kg | 3.48 | 221.426
9 | 汽油 综合 | kg | 8.5 | 70.3282 |  | 综合
10 | 醇酸调合漆 | kg | 13 | 43.4574
11 | 防锈漆 | kg | 14.33 | 56.304
12 | 绝缘导线 截面16mm2以内 | m | 18.298 | 31.5 |  | 截面16mm2以内
13 | SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm,热熔 | m2 | 23.81 | 358.7935 |  | 3mm,热熔
14 | 焊药 | 袋 | 81.88 | 138
15 | 金属抱箍 | 套 | 208.33 | 9.27
16 | 焊接模具 | 套 | 310.98 | 2.76
17 | 钢制人防防护门 | m2 | 555 | 40
18 | 排风扇控制箱 | 台 | 1950 | 1
19 | 自动联动排风机控制箱 | 台 | 1950 | 1
20 | 二氧化碳防爆监测探头 | 台 | 2831.86 | 2 | 武汉未来空气技术有限公司
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。