## 汇总
报价汇总表
工程名称：北京通用航天医院健康管理部装饰工程-心灵空间
序号 | 分部工程名称 |  | 投标报价(元) | 备注
一 | 分部分项工程
1 | 七层心灵空间装饰、水电
2 | 消防施工
3 | 家具
4 | 开办费
二 | 工程项目取费表
A | 工程总造价(不含增值税) | 分部分项工程合计
B | 增值税税金 | B=A*【9】%
C | 工程总造价(含增值税) | C=A+B

## 开办费
开办费
工程名称：北京通用航天医院健康管理部装饰工程
序号 | 项目名称 | 数量 | 项/元 | 合价/元
1 | 安全文明施工 | 1 |  | 0
2 | 综合考虑施工现场的安全、噪音及防尘等
3 | 临时设施费（临时防护等），施工通道及运输材料通道防护 | 1 |  | 0
4 | 综合考虑施工现场的临时照明、二级配电箱、电缆、施工用水接驳的费用 | 1 |  | 0
5 | 施工水电费（由甲方负责） | 1 |  | 0
6 | 施工过程中产生的水电费自项目开始之日起至项目正式开业
7 | 渣土消纳证 | 1 |  | 0
8 | 施工过程中产生的渣土的消纳费用相关费用 | 1
9 | 夜间施工费（本项目原则上白天不能施工） | 1 |  | 0
10 | 夜间施工增加费，办公楼噪音大的施工项目需夜间施工
11 | 材料检测费 | 1 |  | 0
12 | 成品保护 | 1 |  | 0
13 | 施工工程中公共区域及电梯的成品保护费用
14 | 竣工资料 | 1 |  | 0
15 | 竣工资料、竣工图纸等编制移交建设方、监理单位、物业单位、城市档案馆、相关政府部门
16 | 二次搬运 | 1 |  | 0
17 | 垂直运输 | 1 |  | 0
18 | 完工保洁 | 1 |  | 0
19 | 工程保险费 | 1 |  | 0
20 | 环境检测费 | 1 |  | 0
21 | 不含税合计 |  |  | 0

## 七层心灵空间
装饰工程
工程名称：北京通用航天医院健康管理部装饰工程（七层心灵房间）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
1 | 拆除工程
2 | 拆除工程 | 1、拆除现场墙面、天棚原有饰面及基层，卫生间瓷砖、洗手盆、马桶、卫生间门等，天花灯具、原有龙骨等根据现场实际情况综合考虑。现场保护性拆除，做防护措施。2、给排水管路拆除。3、垃圾下楼。 | 项 | 1
3 | 拆除小计
4 | 地面工程
5 | 卫生间墙地砖 | 1.找平层厚度、砂浆类型:20厚DS砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆类型:5mm厚DTA砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚防滑地砖800*800 4.嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝 | m2 | 32.8
6 | 墙地面防水 | 1.涂膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:厚1.5mm 3.防水部位:地面 4.防水层做法:最薄处35厚C20细石混凝土口处向地漏找1%坡，随打随抹平，四周及管根部位用DS砂浆抹小八字角 5.保护层材料种类:20厚DS干拌砂浆保护层 | m2 | 16.2
7 | 地胶地面 | 1.地面瓷砖缝找补，松动瓷砖修补固定。 2.自流平找平。 3.地胶专用胶；地胶地面面层铺贴； 4.地面不同材料交接处收口条安装。 | m2 | 26.8
8 | 地面小计
9 | 墙饰面工程
10 | 隔墙砌筑 | 1.加气块墙体砌筑。2.地笼浇筑 | ㎡ | 15.36
11 | 卫生间淋浴隔断 | 干湿分离，玻璃隔断及门 | ㎡ | 2.65
12 | 墙面饰面（硬包） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢附墙龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板衬板 3.面层材料品种、规格、颜色:硬包、带造型 | ㎡ | 13.3
13 | 墙面饰面（壁布） | 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:界面剂一道，内墙防潮封闭底漆 3.腻子种类:耐水腻子二遍，打磨平整 4.基层要求:壁纸专用基膜 5.面层材料品种、规格、颜色:墙面壁纸 | ㎡ | 54.46
14 | 金属踢脚线 | 1.基层类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚，50mm高 | m | 22
15 | 无障碍扶手 | 1.名称:无障碍扶手 2.位置：卫生间 | 套 | 2
16 | 坐浴架 | 1.名称:坐浴架 2.位置：卫生间 | 个 | 1
17 | 皂液架 | 1.名称:皂液架 2.位置：卫生间 | 个 | 1
18 | 毛巾杆 | 1.名称:毛巾杆 2.位置：卫生间 | 个 | 1
19 | 墙饰面小计
20 | 天棚工程
21 | 纸面石膏板吊顶（带圆形造型） | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距结构层高度2400mm，需设转换层，Ф8吊杆，间距≤1200mm 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:专用水平吊件；50系列配套轻钢龙骨自攻螺钉固定，做防锈处理； 3.面层材料品种、规格、颜色:双层9.5mm纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:面板接缝处贴嵌缝带,刮石膏腻子抹平 | m2 | 26.2
22 | 圆形透光软膜造型 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距结构层高度2400mm，需设转换层，Ф8吊杆，间距≤1200mm 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:专用水平吊件；50系列配套轻钢龙骨自攻螺钉固定，做防锈处理； 3.基层材料品种、规格、颜色:单层15mm阻燃板+9.5mm石膏板（刮白） 4.面层材料品种、规格、颜色:软膜及配件（含LED光源） | m2 | 4
23 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒型式、尺寸:300*300 2.材料品种、规格、颜色:18mm阻燃板基层+9.5mm石膏板面层 | m | 3.83
24 | 白色无机涂料 | 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子要求:二遍 4.涂料品种、遍数:油性封闭底漆，面漆白色涂料三遍 | m2 | 33.6
25 | 卫生间防水石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距结构层高度2400mm，需设转换层，Ф8吊杆，间距≤1200mm 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:专用水平吊件；50系列配套轻钢龙骨自攻螺钉固定，做防锈处理； 3.面层材料品种、规格、颜色:双层9.5厚防水纸面石膏板 | m2 | 6.2
26 | 白色无机涂料 | 1.基层类型:石膏板 2.腻子种类:防水水腻子 3.刮腻子要求:二遍 4.涂料品种、遍数:油性封闭底漆，面漆白色防水涂料三遍 | m2 | 6.2
27 | 6层天花吊顶、拆除恢复 | 1.卫生间及洗手盆的排水管路范围需拆除后，管路敷设后恢复。2.墙面污染处理。 | ㎡ | 7.5
28 | 天棚小计
29 | 门窗工程
30 | 木质门M0921 | 1.门类型及框外围尺寸:800*2100 2.附框筒子板材质：15厚阻燃板 3.镶嵌玻璃品种、厚度:定制安装双扇木门，含门套 4.五金材料品种、规格:执手锁/合页/门挡/闭门器等 | 樘 | 1 |  |  | 卫生间
31 | 门窗小计
32 | 强电工程
33 | JDG20电管 | 1.名称:JDG20 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:综合考虑 4.工作内容：管路连辅材敷设、支架制作安装、接线盒、灯头盒、固定及绑扎、管路防腐及防护(如有)、刷漆等 | m | 300
34 | JDG25电管 | 1.名称:JDG25 2.规格:DN25 3.配置形式及部位:综合考虑 4.工作内容：管路连辅材敷设支架制作安装、接线盒、灯头盒、固定及绑扎、管路防腐及防护(如有)、刷漆等 | m | 50
35 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:灯具安装 | m | 10
36 | WDZ-BYJ-2.5mm2配线 | 1.名称:管内、线槽穿线（综合考虑） 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 | m | 990
37 | WDZ-BYJ-4.0mm2配线 | 1.名称:管内、线槽穿线（综合考虑） 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 | m | 160
38 | LED射灯 | 1.名称:照明灯具 2.安装形式:嵌入安装 3.工作内容:灯具本体连附件(包括但不限于光源、灯罩、电压适配器等)组装、固定、安装、配线、接线、试亮及调试等 | 个 | 13
39 | LED灯带 | 1.名称:照明灯具暗藏灯带 2.安装形式:嵌入安装、配灯带专用型材。 3.工作内容:灯具本体连附件(包括但不限于光源、灯罩、电压适配器等)组装、固定、安装、配线、接线、试亮及调试等 | m | 23
40 | LED变色、调光灯带 | 1.名称:照明灯具暗藏灯带 2.安装形式:造型内安装。 3.工作内容:灯具本体连附件(包括但不限于光源、灯罩、电压适配器等)组装、固定、安装、配线、接线、试亮及调试等。4、调光、调色镇流器。 | ㎡ | 4
41 | 灯片智能遥控控制开关 | 1.名称:调光、调色无线开关。 2.安装形式:遥控开关、可以动。 3.可调灯片冷、暖色，可以调明暗，可控制开关。 | 个 | 1
42 | 三联照明开关 | 1.名称:照明开关 2.安装方式:明/暗装 3.工作内容：本体连附件组装、固定、安装、配线、接线、焊压端子、调试等 | 个 | 2
43 | 三联双控照明开关 | 1.名称:照明开关 2.安装方式:明/暗装 3.工作内容：本体连附件组装、固定、安装、配线、接线、焊压端子、调试等 | 个 | 2
44 | 单相二、三极安全插座 | 1.名称:单相二、三极安全插座 2.安装部位:综合考虑 工作内容：本体连附件组装、固定、安装、配线、接线、焊压端子、调试等 | 个 | 10
45 | 卫生间紧急求助按钮 | 1.名称：紧急求助按钮。 2.安装部位:马桶旁。 工作内容：本体连附件组装、固定、安装、配线、接线、焊压端子、调试等。 | 个 | 1
46 | 等电位端子箱 | 1.名称：等电位端子箱。 2.安装部位:卫生间。 工作内容：本体连附件组装、固定、安装、配线、接线、焊压端子等。3.原端子箱接地线扁钢焊接移位。 | 个 | 1
47 | 等电位线敷设 | 1.名称:管内PVC20穿线 2.配线形式:等电位线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4.0mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 | m | 35
48 | 空调检修口 | 1.检修口提供，2.检修口安装 | 个 | 1
49 | 空调出风口 | 1.风口提供，2.风口安装 | 个 | 1
50 | 空调回风口 | 1.风口提供，2.风口安装 | 个 | 1
51 | 强电小计
52 | 给排水工程
53 | ppr管 | 1.安装部位:综合考虑 2.材质:PPR管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN40×5.5 5.压力等级:2.0MPa 6.连接方式:热熔连接 | m | 20
54 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN40 | 个 | 1
55 | 角阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN20 | 个 | 5
56 | 地面、墙面开洞 | 排水管、地漏开洞 | 个 | 7
57 | 排水塑料管安装 | 1.安装部位:综合考虑 2.材质:PVC-U 3.输送介质:污水 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:粘接连接 | m | 12
58 | 排水塑料管安装 | 1.安装部位:综合考虑 2.材质:PVC-U 3.输送介质:污水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:粘接连接 | m | 5
59 | 不锈钢地漏 | 1.名称:不锈钢地漏 2.附件配置:含一切所需配件 | 个 | 3
60 | 座便 | 1.名称:座便器 2.材质:陶瓷 3.附件配置:含一切所需配件 | 套 | 1
61 | 洗手台盆 | 1.名称:洗手盆 2.材质:陶瓷 3.附件配置:含一切所需配件 | 套 | 1
62 | 洗手台水龙头 | 1.名称:水龙头 2.材质:铜制 3.附件配置:含一切所需配件 | 套 | 1
63 | 淋浴花洒 | 1.名称:淋浴花洒 2.材质:铜制 3.附件配置:含一切所需配件 | 套 | 1
64 | 浴霸 | 1.名称:浴霸 2.位置：卫生间 | 个 | 1
65 | 电热宝 | 1.名称：热水宝:2.设备安装、调试。 | 个 | 1
66 | 暖气片拆改 | 1.名称:暖气片 2.位置：房间内。3.原暖气片拆除墙面窗户施工完毕后恢复 | 项 | 1
67 | 给排水小计
68 | 不含税合计

## 消防改造
消防工程
工程名称：北京通用航天医院健康管理部装饰工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
1 | 消防工程
2 | 感烟探测器移位 | 1.设备及主材提供； 2.设备安装； 3.配管及管内穿线； | 套 | 1
3 | 喷淋头拆除、移位安装 | 1.喷头提供； 2.主材提供； 3.设备安装； 4.管道加工，安装； | 个 | 5
4 | 喷淋系统打压及调试 | 1.人工及材料； | 项 | 1
5 | 喷淋末端泄水装置移位 |  | 套 | 1
6 | 不含税合计
说明：本报价不包含物业公司收取的喷淋系统泄水费；

## 家具
家具
工程名称：北京通用航天医院健康管理部装饰工程
序号 | 项目名称 | 规格 |  |  | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
|  | 长 | 宽 | 高
1 | 心灵空间
2 | 门口展示柜 | 510 | 550 | 2400 | 基材：万华多层板基层，三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面多层板标准要求，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³。 封边：采用PVC同色封边，符合GB 18584-2001或QB/T 4463-2013技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量≤0.2mg/L。 五金件：参考悍高同档次及以上品牌，符合QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链。 | ㎡ | 1.224
3 | 台盆柜 | 1150 | 550 | 900 | 基材：万华多层板基层，三聚氰胺饰面人造板，符合GB/T 15102-2017浸渍胶膜纸饰面多层板标准要求，其中甲醛释放量≤0.124mg/m³。 封边：采用PVC同色封边，符合GB 18584-2001或QB/T 4463-2013技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量≤0.2mg/L。 五金件：参考悍高同档次及以上品牌，符合QB/T 2189-2013家具五金杯状暗铰链。 | 米 | 1.15
4 | 不含税合计