## Sheet1
序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 摄像机 | IPC-B3A4分辨率≥2560*1440网络摄像机 星光:支持；红外:支持；宽动态:支持； 支持人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持人数统计清零； 内置高品质麦克风 内嵌深度智能算法，可进行多种行为分析，且支持机非人检测 支持人脸检测 支持人数统计，可对进出人流量及区域内人数进行统计 支持行为分析:人员聚集;停车检测;徘徊检测;快速移动 支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗 支持802.1X终端准入控制，提升终端接入安全 宽压保护，容忍电压波动±25% ≥4KV防雷，提供安全保障 支持ONVIF¦API¦GB/T 28181，IMOS，GA/T1400等协议 场景检测:物品搬移;物品遗留;场景变更 内置Mic≥1个 SD卡接口 支持DC12V±25%¦POE(IEEE802.3af)； | 台
2 | 火点检测摄像机 | TIC-S362支持火点检测、热成像、吸烟检测和火点区域屏蔽功能；支持区域测温，并支持联动告警，告警图片可叠加温度信息；支持热成像实况显示冷热点追踪，突出温度异常点；支持联动声光告警，红蓝双光配合语音报警，告警语音可设置； 支持音频接口1入1出，告警2入2出，1路RS485串口； 支持Mic和扬声器，支持双向语音对讲； | 台
3 | 监视器 | MT-22面板尺寸：22 背光LED 分辨率1920*1080 刷新率：75HZ 视频输入：1个HDMI（1920*1080@75HZ）、1个VGA 可以通过HDMI 官方验证 支持HDMI及VGA通道自动唤醒功能 符合CCC,CE, FCC 等认证 | 台
4 | 硬盘 | HD8000，8TB，需现有监控存储阵列服务器识别；硬盘缓存不小于128MB； 硬盘转速不小于7200转/分钟； 硬盘外部传输速率不小于6Gb/s； | 台
5 | 授权 | 视频管理服务软件-视频接入许可-10路授权费用-基于IMOS平台 | 台
6 | 授权 | 视频管理服务软件-IPSAN接入许可-1台授权费用-基于IMOS平台 | 台
7 | 服务器铅酸电池模块 | 34W @ 15min-rate to 1.67V per cell @25℃ | 台
8 | 800W交流电源模块 | 交流输入电压90-264VAC；交流输入频率47 Hz-63 Hz；交流输入电流100-240V/10A，180-360V/10A | 台
9 | 2端口HD MiniSAS接口模块 | FB-IN2S12G-NB，Mini SAS HD接口；端口速率4*12Gpbs | 台
10 | 软调实施服务 | SV-MWS-EIS平台软件调测、存储划归、、图像质量调校，网络参数调试（IP/VLAN/网关）， 用户与权限管理（角色分级） | 项
11 | 主控 | FB-IN9-MPU08支持802.1ag、802.3ah以及Y.1731三种以太网OAM标准以及BFD物理链路检测，能够实现快速故障定位和隔离，配合上述冗余倒换技术可有效的保证网络超过99.999%的高可靠性；支持802.1p、WRR、SP/PQ+WRR、WRED、DiffServ等优先级处理和调度算法，可以对不同优先级业务进行调度及良好的网络拥塞控制策略 | 台
12 | 以太网交换机主机 | 以太网交换机主机(PoE) 接口类型:≥6电，支持POE供电 支持端口流量控制 交换容量:≥2Gbps POE功率:POE整机最大功率65W 单端口最大功率30W | 台
13 | 以太网交换机主机 | 以太网交换机主机(PoE) 交换容量:≥336Gbps 支持802.1X、MAC认证； 接口类型:≥24个千兆电POE+2千兆COMBO 包转发率:50Mpps 支持G.8032环网保护协议，支持50毫秒级保护倒换； POE功率:370W POE支持标准:PoE设备支持IEEE 802.3af/802.3at 标准； PoE设备单端口供电功率高达30W； PoE设备支持分时供电； PoE设备支持自动功率调节 MAC地址功能:MAC地址表16K 支持手工汇聚和动态汇聚两种汇聚模式，有效增加链路带宽，提高链路的可靠性，同时可以实现负载均衡、链路备份。 支持Console、Telnet、SSH等多种管理方式 防雷等级：共模±6KV，差模±4KV 端口聚合:支持LACP 最大支持8个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口 | 台
14 | 壁装支架 | 壁装支架 | 台
15 | 0DF熔接设备 | 0DF熔接设备，含法兰，含熔接 | 台
16 | 光纤跳线 | 1.名称:LC光纤跳线 | 条
17 | 光电转换器 | 千兆单模光电转换器 | 台
18 | 控制柜 | 1.名称:控制柜 2.规格:600*500*300 3.参数:含空开、闭路器、低压元器件、端子排、柜体（防护等级IP30，壁厚1.2mm） | 台
19 | 无线网桥 | 室外无线网桥，采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片，最高速率可达300Mbps | 台
20 | 电源分配器 | 8孔10A电源分配器 | 台
21 | 插排 | 公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-A03 5位插排 | 台
22 | 电源 | 恒压输出 输入电压：AC 100-240V（宽电压输入），50/60Hz ±10% 输出电压：DC 12V，可定制DC 24V 输出电流：2A/3A/5A 电压调整率：≤1% 纹波与噪声：≤120mVp-p 转换效率：≥85% 功率因数：≥0.85 | 台
23 | 配线敷设 | 沿配管敷设，弯曲半径≥8倍线缆直径，敷设时无破损、绞结； 六类非屏蔽双绞线（UTP），4对8芯，导体材质为无氧铜，线径≥0.57mm； 传输性能：支持带宽≥100MHz，衰减≤24dB/100m（25℃），串扰衰减≥35dB | m
24 | 光缆敷设 | 敷设要求：沿配管/桥架敷设，弯曲半径≥15倍光缆直径，接头处采用熔接工艺，熔接损耗≤0.02dB/芯； 单模光缆（SM）/多模光缆（MM）可选，纤芯数4芯/8芯，纤芯材质为石英玻璃 传输性能：单模光缆衰减≤0.3dB/km（1310nm），多模光缆衰减≤3.5dB/km（850nm），传输距离单模≥2km，多模≥500m | m
25 | 电源线敷设 | 敷设要求：沿配管敷设，预留长度设备端，接头处缠绕紧密、绝缘处理到位；规格：铜芯聚氯乙烯绝缘电线（BV），常用规格3×2.5mm²导体纯度≥99.9%； 电气性能：额定电压AC 450/750V，绝缘电阻≥100MΩ/km，耐温等级70℃，线损≤5%（100m内） | m
26 | 阻燃配管敷设 | 敷设要求：暗敷于墙体、地面或吊顶内，明敷需固定牢固（间距≤1.5m），转弯处采用专用弯头，管口光滑无毛刺，与设备接口密封处理；规格：常用管径Φ20mm、Φ25mm管壁厚度≥1.6mm，公称压力≥1.0MPa 材质特性：硬质聚氯乙烯（PVC-U），阻燃等级V0，耐腐、耐温范围-10℃～+60℃，无裂纹、无气泡 | m
27 | 金属配管敷设 | 敷设要求：采用扣压式连接，连接紧密无松动，明敷/暗敷均可，固定间距≤1.2m，转弯处采用JDG专用弯头，接地可靠；规格：公称直径Φ25mm，壁厚1.2mm，材质为热镀锌钢管，外径公差≤±0.1mm 材质特性：表面热镀锌处理，防锈、防腐，抗拉强度≥300MPa，抗压强度≥200MPa | m
28 | 打洞(孔) | 施工要求：采用专用钻孔设备，避开墙体钢筋、管线，钻孔后清理孔内杂物，孔洞与配管间隙做好防水处理（室外/潮湿区域）；规格：孔径Φ25mm，孔壁光滑无毛刺，孔径公差≤±0.5mm，孔深根据墙体厚度调整（≥配管直径+10mm） | 个
29 | 破路 | 挖沟、恢复、过路面恢复采用沥青/混凝土，与原有路面平齐，无凸起、凹陷，防水密封到位，恢复后承载力≥原有路面标准； | m
30 | 合计